## mecanique-électricite
Renovation groupe de production froid
Cadre quantitatif estimatif
Date: 2022-01-10
Les estimations quantitatives sont fournies à titre indicatif seulement. L'entreprise est tenue responsable de réaliser ses propres évaluations quantitatives en utilisant les informations fournies aux plans et spécifications techniques transmis
BCEAO-R+12
N° | Désignation | U | QTE | Prix unitaire | QTE
PRODUCTION FROID
I | DISPOSITION COMMUNE
| Études et plans d'exécution et de recolement | ENS | 1
| Installation du chantier | ENS | 1
| Dépose des refroidisseurs, pompes, tuyauteries, électricité, vases, bouteille decouplage, système traitement d'eau | ENS | 1
| Evacuation des équipements deposés par les entreprises hors du site | ENS | 1
| Garantie avec entretien des équipements pendant la période de garantie | ENS | 1
| Mise en service, Essais, Equilibrage, formation du personnel d'operation | ENS | 1
| Reprise des équipements déposés (en moins value) | Ens | 1
II | REFROIDISSEURS
A | Refroidisseurs - vitesse variable
| Refroidisseurs - vitesse variable avec accesoires, controles integrés, BACNET/IP, sondes temperatures, | ENS | 2
B | Refroidisseurs - vitesse fixe | ENS
| Refroidisseurs - vitesse fixe, avec accessoires, controles integré, sondes temperatures | ENS | 2
C | Cheminée deflectrice
| Cheminée deflectrice en acier galvanisé, Ø900mm de longueur 2m | ENS | 31
D | Accessoires
| Vannes, manomettre. thermometre, indicateur de debits et robinet de controles Ø 125 | ENS | 4
III | PLOMBERIE
A | Accessoires
| valve papillons Ø50 | U | 4
| valve papillons Ø125 | U | 16
| valve papillons Ø150 | U | 2
| valve papillons Ø250 | U | 8
| clapet anti-retour Ø125 | U | 4
| clapet anti-retour Ø250 | U | 2
| Sonde de temperature | U | 4
| Sonde de differentiel de pression | U | 2
| Vanne d'arret Ø32 | U | 3
| connecteur flexible Ø125 | U | 16
| connecteur flexible Ø250 | U | 4
| Manometre | U | 16
| Tamis Ø125 | U | 4
| Thermo-metre standard | U | 8
B | Tuyauterie
| PPR SDR 6 Ø25 avec calorifugeage 50 mm | ML | 3
| PPR SDR 6 Ø32 avec calorifugeage 50 mm | ML | 11
| PPR SDR 6 Ø50 avec calorifugeage 50 mm | ML | 8
| PPR SDR 6 Ø125 avec calorifugeage 50 mm | ML | 60
| PPR SDR 6 Ø150 avec calorifugeage 50 mm | ML | 8
| PPR SDR 6 Ø250 avec calorifugeage 50 mm | ML | 121
| Accessoires coudes, Tée, transition, Piquage etc... | ENS | 1
C | Bouteille de découplage
| Bouteille casse pression Ø700mm par 3m de hauteur avec purgeurs. Chasse boues | ENS | 1
D | Système de traitement d'eau
| Analyse de dureté de l'eau | ENS | 1
| Bac à sel | ENS | 1
| Adoucisseur | ENS | 1
| 2 pompes d'injection d'eau (en package) | ENS | 1
| Vase de melange | ENS | 1
| Filtre d'eau | ENS | 1
IV | POMPAGE PRIMAIRE
A | Pompes à vitesse variable
| Pompes à vitesse variable, avec accessoires, variateurs de frequences, système de contrôle, BACNET/IP | ENS | 2
B | Pompes à vitesse fixe
| Pompes à vitesse fixe, avec accessoires, système de contrôle, demarreur magnetique, indicateur de courant | ENS | 2
V | POMPAGE SEGONDAIRE
A | Pompes à vitesse variable
| Pompes à vitesse variable, avec accessoires, variateurs de frequences, système de contrôle, BACNET/IP | ENS | 2
B | GTC
| Ensemble système de regulation incluant, panneau de regulation, filerie, logiciel programmation, sondes, | ENS | 1
COURANT FORT
VI | CABLES
| Câble monoconducteurs jointifs U1000 AR2V 4x(2x(1x240))+35 mm² | ml | 100
| Câble monoconducteurs jointifs U1000 AR2V 4x(2x(1x185))+35 mm² | ml | 100
| Câble monoconducteurs jointifs U1000 AR2V 4x(1x240)+35 mm² | ml | 70
| Câble monoconducteurs jointifs U1000 AR2V 4x(1x185)+35 mm² | ml | 70
| Câble multiconducteur avec PE U1000 R2V 5x50 mm² | ml | 65
| Câble multiconducteur avec PE U1000 R2V 4x2,5 mm² | ml | 105
| Câble multiconducteur avec PE U1000 R2V 3x1,5 mm² | ml | 100
VII | TABLEAUX ET APPAREILLAGES
| Coffret Atlantic 500x400x200 Métallique avec accessoirs de pose et de raccordement | U | 2
| Coffret XL3 400 Métallique 3 rangées avec accessoirs de pose et de raccordement | U | 1
| Disjoncteur DPX³630 36kA 4P 630A électronique S2 avec Bloc diff réglable 4p 630A 4P 0,03-3 A | U | 2
| Disjoncteur DX³ 10000/16kA 4P C 125A avec Bloc diff. réglable 30mA-3A Type F 125A | U | 1
| Interrupteur sectioneur DPX-IS 630 4P 630A cde frontale | U | 2
| Interrupteur sectioneur DX³-IS 4P 125A manette grise | U | 1
| Disjoncteur DPX³630 36kA 4P 320A électronique S1 | U | 4
| Disjoncteur moteur MPX³32S 3P 22A | U | 7
| Disjoncteur DNX³ 4500/6kA 1P+N C 10A | U | 2